Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-3121

КНС ул .Кима  д. 339А

АЗС №52007 ул. Кима д. 339

 СТ Нефтяник ул. Ясная

ТП-3531

ул. Полесская д. 5 – 22.

ул. Дубравная д. 5-17.

КНС, Дет. сад №301.

Лыжная база «Красное Сормово».

Котельная АО"Теплоэнерго" на ул.Дубравная, д.18


	01.06.26
	10-33
	01.06.26
	12-00

	В РП-22 (Россети) действием защиты отключился ф.225. На повреждении КЛ 6 кВ    ТП-3546 - ТП-3403 (Россети)


