Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-17 I (аб.)
ж/д ул. Победная д.19, 19к1, 19к2.

ТП-43 I
ж/д ул. Зайцева д.17, 17/1, 17к2; ул. Победная д.21, 21к1; КНС, ЦТП, дет.сад №229.

ТП-44 
ж/д ул. Победная д.4, 6, 18.

ТП-45 I (аб.)
ж/д ул. Победная д.17, 17/1, 17/2.

ТП-46 I 
ж/д ул. Победная д.20, 20к1, 20к2, 21к2.

ТП-3399 
ж/д ул. Победная д.8, 10, 12, 16.
	30.08.26
	01-59
	30.08.26
	03-41
	ПС ЗКПД откл. ВВ ф.1005 от МТЗ. РП-43 АВР неуспешно. На повреждении КЛ 10 кВ ПС ЗКПД ф.1005 - 

РП-43 (СИП).



